## Hi
|  | Đo, (Theo sensor) | Đặt ngưỡng | Phát hiện | Hiển thị Cảnh báo |  | Hiển thị giá trị |  | Điều khiển tại chỗ và từ xa | Ghi chú
[5 empty] | Tại chỗ (LED or LCD) | Từ xa (Soft.) | Tại chỗ (LED or LCD) | Từ xa (Soft)
1 | Nhiệt độ phòng | x | x | Theo ngưỡng cài đặt | x | x | x | x | Đặt ngưỡng cảnh báo | Cảnh báo là gửi thông báo cho máy chủ qua Internet, tại chỗ là báo còi
2 | Độ ẩm | x | x | Theo ngưỡng cài đặt | x | x | x | x | Đặt ngưỡng cảnh báo
3 | Cháy (theo nhiệt độ) | x | x | Theo ngưỡng cài đặt | x | x |  |  | Đặt ngưỡng cảnh báo
4 | Khói |  |  | Theo sensor | x | x
5 | Ngập nước |  |  | Theo sensor | x | x
6 | Cửa mở |  |  | Theo sensor | x | x
7 | AC Kho (đủ hoặc không) | x | x | Theo ngưỡng cài đặt | x | x | x | x | Đặt ngưỡng cảnh báo
8 | DC Kho (48V) | x | x | Theo ngưỡng cài đặt | x | x | x | x | Đặt ngưỡng cảnh báo
9 | Quạt hút gió (chạy hay hỏng) |  | x ( theo dòng tiêu thụ) | Theo ngưỡng cài đặt | x | x |  |  | Đặt ngưỡng cảnh báo
10 | Quạt thải gió (chạy hay hỏng) |  | x ( theo dòng tiêu thụ) | Theo ngưỡng cài đặt | x | x |  |  | Đặt ngưỡng cảnh báo
11 | Điều hòa 1 (cấp nguồn) |  | x (chạy Theo nhiệt độ phòng ) | Theo ngưỡng cài đặt | x | x |  |  | Đặt ngưỡng cảnh báo | máy không chạy cảnh báo
12 | Điều hòa 2 (cấp nguồn) |  | x (chạy Theo nhiệt độ phòng) | Theo ngưỡng cài đặt | x | x |  |  | Đặt ngưỡng cảnh báo | máy không chạy cảnh báo
13 | Accu Máy nổ | x | x | Theo ngưỡng cài đặt | x | x | x | x | Đặt ngưỡng cảnh báo
14 | Nhiên liệu máy nổ | x | x | Theo sensor | x | x
15 | Điều khiển máy nổ |  | x |  | x | x |  |  | Khởi động tại chỗ
16 | Điều khiển Điều hòa 1 |  |  |  | x | x |  |  | Khởi động tại chỗ | Có các chế độ chạy luân phiên, chạy độc lập, chạy đồng thời theo cài đặt)
17 | Điều khiển Điều hòa 2 |  |  |  | x | x |  |  | Khởi động tại chỗ
18
| Kết nối | Tiếp điểm khô
Ethernet
* ĐH luôn đặt tại 230C
| Cảnh báo |  | LCD hoặc LED tại chỗ và qua soft từ xa | Còi tại chỗ
1 | Nhiệt độ cao | Nhiệt độ trong phòng > 260C (default, có thể cài đặt) | x
2 | Cháy | Nhiệt độ trong phòng > 600C (default, có thể cài đặt) | x | x
3 | Độ ẩm | Nhiệt độ trong phòng > 80% (default, có thể cài đặt) | x
4 | Khói | Phát hiện có khói trong phòng máy | x | x
5 | Ngập nước | Phát hiện có nước trong phòng máy | x | x
6 | AC Kho | Điện áp nối vào AC Kho mất hoặc < 160V (default, có thể cài đặt) | x
7 | DC Kho | Điện áp nối vào DC Kho mất hoặc < 34V (default, có thể cài đặt) | x
8 | Quạt gió | Như ĐK | x
9 | ĐH1 | Như ĐK | x
10 | ĐH2 | Như ĐK | x
11 | Accu máy nổ | Điện áp nối vào Accu máy nổ mất hoặc < 11V (default, có thể cài đặt) | x
12 | Nhiên liệu máy nổ | Phát hiện không đạt mức nhiên liệu trong máy nổ | x
| ĐK làm mát | Nhiệt độ phòng máy đặt ở 260C (default, có thể cài đặt) |  |  | Cảnh báo, hiển thị
Option | 1) Kho không điều hòa | Quạt gió luôn chạy | Mất dòng quạt gió |  | Lỗi quạt gió,
Option | 2) Kho 1 điều hòa
| a) | Quạt gió luôn chạy | Mất dòng quạt gió |  | Lỗi quạt gió,
| b) | < 260C | Quạt gió luôn chạy
|  | > 260C | ĐH khởi động | Tắt quạt gió | Hiển thị ĐH chạy,
|  | a) | Sau 15', t0 < 260C |  | Hiển thị ĐH chạy
|  |  | Sau 180', t0 < 260C | Tắt ĐH, Mở lại quạt gió
|  | b) | Sau 15', t0 > 260C | Mở lại quạt gió | Lỗi ĐH
Option | 3) Kho 2 điều hòa
|  | < 260C | ĐH 1 (hoạc 2) chạy |  | Hiển thị ĐH1 chạy,
|  | > 260C | ĐH 2 khởi động |  | Hiển thị ĐH1 chạy, ĐH2 chạy
|  | a) | Sau 15', t0 < 260C | Tắt ĐH1 | Hiển thị ĐH1 chạy, ĐH2 chạy, Lỗi ĐH1
|  | b) | Sau 30', t0 > 260C | Bật lại ĐH1 | Hiển thị ĐH1 chạy, Lỗi ĐH1, Lỗi ĐH2
|  |  | a) | Sau 15', t0 < 260C | Hiển thị ĐH1 chạy, Lỗi ĐH1, Lỗi ĐH2
|  |  | b) | Sau 15', t0 > 260C | Cảnh báo khẩn cấp cho ĐH
Chế độ chạy với Kho 2 ĐH:
| Chạy độc lập | Như trên
| Chạy luân phiên (Bảo dưỡng ĐH) | Sau 1 tuần, ĐH được đổi nhau luân phiên chạy trong truờng hợp không có nhiệt độ cao
| Chạy đồng thời | Như trên, trong trường hợp lỗi cả hai ĐH
| ĐK máy nổ | Khởi động máy nổ khi có cảnh báo DC

## Basic
| GLCD | KeyPad
| Basic Module |  |  |  | RS485 |  | EX Hum, temp RS485 | J4
|  |  |  | DryContract Input 1 |  |  | Cảm biến khói | J3
|  |  | Relay 1 | Relay Control 12V
Main 220V measure |  |  |  | DryContract Input 2 |  |  | Cảm biến ngập nước | J3
Main 48V measure |  |  |  | 12V DC
| Cảnh báo nhiệt độ cao |  | Relay 2 | Dry OUT1 |  |  |  | J3
| Cảnh báo độ cẩm cao |  | Relay 3 | Dry OUT2 |  |  |  | J3
| Cảnh báo có khói |  | Relay 4 | Dry OUT3 |  |  |  | J3
| Cảnh báo có cháy ( trên 60 độ C) |  | Relay 5 | Dry OUT4 |  |  |  | J3
| Cảnh báo ngập nước |  | Relay 6 | Dry OUT5 |  |  |  | J3
12V isolate | Cảnh báo nguồn AC thấp |  | Relay 7 | Dry OUT6 |  |  |  | J3
5V isolate | Cảnh báo nguồn DC thấp |  | Relay 8 | Dry OUT7
| Cảnh báo system fail |  | Relay9 | Dry OUT8 |  | x24
Pluggable Terminal Block 3 x9
NO COM NC
DryOUT1

## Fan Control
Fan control module
Res shunt 1 | Relay 1 | FAN 1 48V_GND INPUT | FAN 1 pull up +48V
Res shunt 2 | Relay 2 | FAN 2 48V_GND INPUT | FAN 2 pull up +48V
Res shunt 3 | Relay 3 | FAN 3 48V_GND INPUT | FAN 3 pull up +48V
Res shunt 4 | Relay 4 | FAN 4 48V_GND INPUT | FAN 4 pull up +48V
| Relay 5 | FAN 1 ERROR DryOUT
| Relay 6 | FAN 2 ERROR DryOUT
| Relay 7 | FAN 3 ERROR DryOUT
| Relay 8 | FAN 4 ERROR DryOUT

## Air Control
Air Control
|  | EX +12V |  |  | 220VAC
| EX 12V_GND | Open Collecter 1 | Relay 1 | Contractor 1 |  | Air Con 1
EX +12V
| EX 12V_GND | Open Collecter 2 | Relay 2 | Contractor 2 |  | Air Con 2
| Relay 1 | AIR 1 ERROR DryOUT |  |  | external power board
| Relay 2 | AIR 2 ERROR DryOUT

## ATS
ATS System |  |  | Aux 220V measure
|  |  | Fuel Sensor Input | Fuel for gennerator
|  |  | Battery 12V input | Battery 12V for generator
|  | Relay 1 | Battery 12V ERROR DryOut
|  | Relay 2 | Fuel ERROR DryOut
|  | Relay 3 | Generator ERROR Dryout
| EX 12V_GND |  | Open Collecter 1 | Relay |  | Contractor | Main 220V AC
|  |  | EX +12V |  | Ex ATS board |  | Aux 22V AC

## Sheet6
1 | Thực hiện phiên bản cơ bản nhất |  | Basic Module
2 | Hoàn thiện FAN &AIR vs COM
3 | Hoàn thiện ATS
4 | Hoàn thiện bảo mật
| SS1 | Cảm biến nhiệt độ độ ẩm