## Sheet1
Hạng mục công việc | Công việc | Mô tả công việc | Thời gian thực hiện | Cập nhật
1 | Thiết kế mạch nguyên lý | Thiết kế sơ đồ nguyên lý cả hệ thống | Tổng cộng 7 ngày
| Thiết kế khối nguồn | -Đầu vào khối nguồn là điện DC 48V, khối nguồn hạ điện áp đầu vào xuống 12V@3A,5V@3A và 3V3@3A cho các mạch điều khiển. - Có bảo vệ quá dòng bằng cầu chì và diode chống ngược. Có lọc nguồn chống nhiễu. | Thực hiện xong ngày 25/12/2015 | -Tuấn mới cập nhật 1 số nội dung công việc ngày 26/01/2016
| Thiết kế khối cơ bản | -Nguồn 220V được đo qua biến áp cách ly; -Đo điện 48VDC, Có 9 relay cảnh báo: + 1:Nhiệt độ cao quá 25oC; + 2:Độ ẩm cao quá 80%RH + 3:Báo có khói. Cảm biến khói có nguồn 12V được điều khiển để reset trạng thái cảnh báo khi phát hiện ra khói. + 4:Báo cháy ( nhiệt độ nóng trên 60 độ) + 5:Phòng ngập nước; + 6:Điện AC thấp dưới 180V; + 7:Điện DC thấp dưới 43V; + 8:Hệ thống lỗi; + 9:Cảnh báo mất điện lưới - Cấp điện cho các cảm biến khói và có điều khiển; - Cấp điện cho cảm biến ngập nước; - Truyền thông với các khối khác qua giao tiếp RS485 - Đầu vào cảm biến cửa | 1 ngày | Đang thực hiện (28/12/2015) Đã thực hiện xong 30/12/2015 Đã đặt mạch xong(11/01/2016)
| Thiết kế khối điều khiển quạt | Quạt có nối sẵn dương 48V, -Điều khiển cực âm của quạt qua 4 relay. -Có 4 relay cảnh báo quạt hỏng . - 4 cảm biến do dòng để kiểm tra quạt có hoạt động không. - Truyền thông với các khối khác qua giao tiếp RS485 | 12 giờ | - Đang thực hiện (06/01/2016) - Thực hiện xong 08/01/2016
| Thiết kế khối điều khiển điều hòa | -Điều khiển tắt bật 2 điều hòa qua hai khởi động từ đặt ở bên ngoài thiết bị; -2 KĐT được điều khiển bởi 2 relay 12V đặt ở bên ngoài thiết bị; - thiết bị cung cấp 2 jack cắm Open Collector để điều khiển 2 relay; - Có 2 relay cảnh báo 2 điều hòa không hoạt động - Truyền thông với các khối khác qua giao tiếp RS485 | 12 giờ | - Đang thực hiện ( 08/01/2016) - Thực hiện xong (08/01/2016)
| Thiết kế khối chuyển mạch máy nổ | Có chức năng đo nhiên liệu máy nổ từ cảm biến; Đo điện acquy máy nổ; Đo điện từ máy nổ trước khi đóng điện sang điện lưới; Có 1 tiếp điểm relay để kích hoạt máy nổ và 1 relay đóng KĐT để chuyển điện máy nổ sang điện lưới. Có 3 relay cảnh báo : hết acquy; hết nhiên liệu; máy nổ không khởi động được. - Truyền thông với các khối khác qua giao tiếp RS485 | 1 đến 2 ngày?? | Chưa thực hiện
| Thiết kế mạch truyền thông Ethernet | -Khối sử dụng IC chuyên dụng để giao tiếp với internet; - Truyền thông với các khối khác qua giao tiếp RS485 | 1 ngày | - Đang thực hiện 08/01/2016 - Đã thực hiện xong ngày 11/01/2016 -Cần phải thiết kế trang web để thu thập dữ liệu từ thiết bị và cấu hình thiết bị
| Thiết kế mạch điều khiển chính | -Điều khiển hoạt động của cả hệ thống; -Có giao tiếp với các cảm biến SHT10; -Bàn phím; - Màn hình GLCD; - Cổng USB để cấu hình; - Giao tiếp với DS3231 lấy thời gian thực - Cấp điện và thu thập dữ liệu từ cảm biến DHT11 ngoài; - Truyền thông với các khối khác qua giao tiếp RS485 | 2 ngày | - Đang thực hiện 11/01/2016 - Đã thực hiện xong ngày 14/01/2016 Cần phải thiết kế phần mềm để giao tiếp giữa PC và thiết bị qua cổng USB -Đã thiết kế xong mạch giao tiếp USB-PC | - Cập nhật dữ liệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm ngoài và trong. - Truyền dữ liệu và điều khiển qua RS485
| Thiết kế mạch cổng vào ra | -Tổng hợp tất cả các cổng DryOut; DryIn; Sensor; Control… | 2 | Đang thực hiện (14/01/2016)
2 | Vẽ mạch in | Vẽ mạch in cho cả hệ thống | Tổng cộng 10 ngày | - Hoàn thiện mạch in khối nguồn - Hoàn thiện mạch in khối cơ bản - Hoàn thiện mạch in khối quạt - Hoàn thiện mạch in khối điều hòa - Hoàn thiện mạch in khối ethernet - Hoàn thiện mạch điều khiển trung tâm -Hoàn thành mạch in giao tiếp USB-PC
Sau giai đoạn này có thể đưa ra được thiết kế cơ khí của hệ thống
3 | Đặt mạch in và hoàn thiện mạch | -Đặt mạch in ; -Hàn linh kiện và kiểm tra mạch | Tổng cộng 4 ngày | - Đặt xong mạch khối cơ bản - Đang đặt mạch khối quạt, điều hòa, ethernet, nguồn (14/01/2016) - Hoàn thiện mạch điều hòa, quạt, cơ bản, Ethernet, nguồn (19/01/2016) - Hoàn thiện mạch in khối điều khiển trung tâm | typedef struct { RTC_Time bts_rtc; Sensor Int_Sensor; Sensor Ex_Sensor; uint8_t water; uint8_t smoke; uint8_t gate; uint8_t dc_vol; uint8_t ac_vol; } BTS_RTC; BTS_RTC bts_stt_rtc; | typedef struct { uint16_t temp; uint16_t humi; } Sensor; | typedef struct { uint8_t sec,min,hr,day,date,month,year; float temp; } RTC_Time;
4 | Lập trình cho cả hệ thống | Lập trình cho cả hệ thống - Khối điều khiển trung tâm: + Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT10 cung cấp dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm trong trạm đưa ra các điều chỉnh hợp lý + Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm AM2301, cung cấp dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời. + RTC DS3231: Cung cấp thời gian thực cho thiết bị hoạt động là các LOG + + Bàn phím ma trận 4x4 : Menu setup + Màn hình GLCD : Hiển thị thông tin + Truyền thông với các khối khác : RS485 - Khối cơ bản - Khối quạt - Khối điều hòa - Khối Ethernet |  | -Trạng thái Idle: Nhiệt độ, độ ẩm bình thường. - Định dạng nhiệt độ : xx.y, Ví dụ 27.1; Nhiệt độ có giá trị từ 5.0oC-80.9oC; - Định dạng độ ẩm: xx.y, Ví dụ 80.4 RH; Độ ẩm có giá trị từ 20.0RH-99.9RH - Giá trị đo DC: 0.00 đến 48.1 - Giá trị đo AC: 150VAC-250VAC - Lưu giá trị dưới dạng số nguyên để dễ truyền đi. - Nóng cấp độ 1 : Cooling 1 - Nóng cấp độ 2: Cooling 2 - Nóng cấp độ 3: Cooling 3 - Nóng cấp độ 4: Cooling 4 - Có sự kiện : Cháy, ngập nước, mất điện, thiếu DC | - IDLE: Không có điều gì xảy ra, hoạt động lý tưởng. - WARNING: Có sự kiện, đưa ra cảnh báo, ko có ACTOR: Điện DC yếu, Ngập nước, Khói, Cháy… - COOLING: Làm mát trạm | Có 2 biến : - Đầu vào : chứa tất các các thông tin về cảm biến. Cụ thể : {Nhiệt độ nội, độ ẩm nội, nhiệt độ ngoại, độ ẩm ngoại, cảm biến ngập nước, cảm biến khói, cảm biến mở cửa} - Đầu ra : Điều khiển { Quạt [1,2,3,4], điều hòa [1,2]} | - Đọc cảm biến - Kết hợp với khả năng sẵn sàng của ngoại vi - Đưa ra hành động, cảnh báo. - Truyền thông tin về nhiệt độ, độ ẩm ra cho khối điều khiển quạt và điều khiển điều hòa tự chạy =)). Tư tưởng có gì thì xử lý cái đó :3.Cập nhật mode hoạt động. OK? - Master Board có thông tin về nhiệt độ, độ ẩm trong ngoài, thì MB truyền thông tin này đi, cập nhật các thông tin trạng thái khác. - Air Board: Nhận thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, Mode làm việc, tự hoạt động? - Nếu có sự cố thì sao? Quyền OverWrite? - Hình thành các biến chỉ đọc và biến ghi?
| Các chức năng cơ bản | Đo cảm biến và điều khiển các relay cảnh báo | 1 ngày
| Điều khiển quạt và điều hòa |  | 1 ngày
| Khối điều khiển chung |  | 3 ngày
| Ethernet | Lập trình giao tiếp web và truyền thông với thiết bị | 4 ngày
| Ghép nối toàn hệ thống | Bảo mật hệ thống (truyền thông, dữ liệu), bảo mật từng khối; bảo mật thiết bị ( pass; serial) | 1 ngày