## Phiên bản 3
Hạng mục công việc | Công việc | Mô tả công việc | Thời gian thực hiện | Cập nhật
1 | Thiết kế mạch nguyên lý | Thiết kế sơ đồ nguyên lý cả hệ thống | Tổng cộng 7 ngày
| Thiết kế khối nguồn | -Đầu vào khối nguồn là điện DC 48V, khối nguồn hạ điện áp đầu vào xuống 12V@3A,5V@3A và 3V3@3A cho các mạch điều khiển. - Có bảo vệ quá dòng bằng cầu chì và diode chống ngược. Có lọc nguồn chống nhiễu. | Thực hiện xong ngày 25/12/2015 | -Tuấn mới cập nhật 1 số nội dung công việc ngày 26/01/2016
| Thiết kế khối cơ bản | -Nguồn 220V được đo qua biến áp cách ly; -Đo điện 48VDC, Có 9 relay cảnh báo: + 1:Nhiệt độ cao quá 25oC; + 2:Độ ẩm cao quá 80%RH + 3:Báo có khói. Cảm biến khói có nguồn 12V được điều khiển để reset trạng thái cảnh báo khi phát hiện ra khói. + 4:Báo cháy ( nhiệt độ nóng trên 60 độ) + 5:Phòng ngập nước; + 6:Điện AC thấp dưới 180V; + 7:Điện DC thấp dưới 43V; + 8:Hệ thống lỗi; + 9:Cảnh báo mất điện lưới - Cấp điện cho các cảm biến khói và có điều khiển; - Cấp điện cho cảm biến ngập nước; - Truyền thông với các khối khác qua giao tiếp RS485 - Đầu vào cảm biến cửa | 1 ngày | Đang thực hiện (28/12/2015) Đã thực hiện xong 30/12/2015 Đã đặt mạch xong(11/01/2016)
| Thiết kế khối điều khiển quạt | Quạt có nối sẵn dương 48V, -Điều khiển cực âm của quạt qua 4 relay. -Có 4 relay cảnh báo quạt hỏng . - 4 cảm biến do dòng để kiểm tra quạt có hoạt động không. - Truyền thông với các khối khác qua giao tiếp RS485 | 12 giờ | - Đang thực hiện (06/01/2016) - Thực hiện xong 08/01/2016
| Thiết kế khối điều khiển điều hòa | -Điều khiển tắt bật 2 điều hòa qua hai khởi động từ đặt ở bên ngoài thiết bị; -2 KĐT được điều khiển bởi 2 relay 12V đặt ở bên ngoài thiết bị; - thiết bị cung cấp 2 jack cắm Open Collector để điều khiển 2 relay; - Có 2 relay cảnh báo 2 điều hòa không hoạt động - Truyền thông với các khối khác qua giao tiếp RS485 | 12 giờ | - Đang thực hiện ( 08/01/2016) - Thực hiện xong (08/01/2016)
| Thiết kế khối chuyển mạch máy nổ | Có chức năng đo nhiên liệu máy nổ từ cảm biến; Đo điện acquy máy nổ; Đo điện từ máy nổ trước khi đóng điện sang điện lưới; Có 1 tiếp điểm relay để kích hoạt máy nổ và 1 relay đóng KĐT để chuyển điện máy nổ sang điện lưới. Có 3 relay cảnh báo : hết acquy; hết nhiên liệu; máy nổ không khởi động được. - Truyền thông với các khối khác qua giao tiếp RS485 | 1 đến 2 ngày?? | Chưa thực hiện
| Thiết kế mạch truyền thông Ethernet | -Khối sử dụng IC chuyên dụng để giao tiếp với internet; - Truyền thông với các khối khác qua giao tiếp RS485 | 1 ngày | - Đang thực hiện 08/01/2016 - Đã thực hiện xong ngày 11/01/2016 -Cần phải thiết kế trang web để thu thập dữ liệu từ thiết bị và cấu hình thiết bị
| Thiết kế mạch điều khiển chính | -Điều khiển hoạt động của cả hệ thống; -Có giao tiếp với các cảm biến SHT10; -Bàn phím; - Màn hình GLCD; - Cổng USB để cấu hình; - Giao tiếp với DS3231 lấy thời gian thực - Cấp điện và thu thập dữ liệu từ cảm biến DHT11 ngoài; - Truyền thông với các khối khác qua giao tiếp RS485 | 2 ngày | - Đang thực hiện 11/01/2016 - Đã thực hiện xong ngày 14/01/2016 Cần phải thiết kế phần mềm để giao tiếp giữa PC và thiết bị qua cổng USB -Đã thiết kế xong mạch giao tiếp USB-PC | - Cập nhật dữ liệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm ngoài và trong. - Truyền dữ liệu và điều khiển qua RS485
| Thiết kế mạch cổng vào ra | -Tổng hợp tất cả các cổng DryOut; DryIn; Sensor; Control… | 2 | Đang thực hiện (14/01/2016)
2 | Vẽ mạch in | Vẽ mạch in cho cả hệ thống | Tổng cộng 10 ngày | - Hoàn thiện mạch in khối nguồn - Hoàn thiện mạch in khối cơ bản - Hoàn thiện mạch in khối quạt - Hoàn thiện mạch in khối điều hòa - Hoàn thiện mạch in khối ethernet - Hoàn thiện mạch điều khiển trung tâm -Hoàn thành mạch in giao tiếp USB-PC
Sau giai đoạn này có thể đưa ra được thiết kế cơ khí của hệ thống
3 | Đặt mạch in và hoàn thiện mạch | -Đặt mạch in ; -Hàn linh kiện và kiểm tra mạch | Tổng cộng 4 ngày | - Đặt xong mạch khối cơ bản - Đang đặt mạch khối quạt, điều hòa, ethernet, nguồn (14/01/2016) - Hoàn thiện mạch điều hòa, quạt, cơ bản, Ethernet, nguồn (19/01/2016) - Hoàn thiện mạch in khối điều khiển trung tâm | typedef struct { RTC_Time bts_rtc; Sensor Int_Sensor; Sensor Ex_Sensor; uint8_t water; uint8_t smoke; uint8_t gate; uint8_t dc_vol; uint8_t ac_vol; } BTS_RTC; BTS_RTC bts_stt_rtc; | typedef struct { uint16_t temp; uint16_t humi; } Sensor; | typedef struct { uint8_t sec,min,hr,day,date,month,year; float temp; } RTC_Time;
4 | Lập trình cho cả hệ thống | Lập trình cho cả hệ thống - Khối điều khiển trung tâm: + Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT10 cung cấp dữ liệu về nhiệt độ, độ ẩm trong trạm đưa ra các điều chỉnh hợp lý + Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm AM2301, cung cấp dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời. + RTC DS3231: Cung cấp thời gian thực cho thiết bị hoạt động là các LOG + + Bàn phím ma trận 4x4 : Menu setup + Màn hình GLCD : Hiển thị thông tin + Truyền thông với các khối khác : RS485 - Khối cơ bản - Khối quạt - Khối điều hòa - Khối Ethernet |  | -Trạng thái Idle: Nhiệt độ, độ ẩm bình thường. - Định dạng nhiệt độ : xx.y, Ví dụ 27.1; Nhiệt độ có giá trị từ 5.0oC-80.9oC; - Định dạng độ ẩm: xx.y, Ví dụ 80.4 RH; Độ ẩm có giá trị từ 20.0RH-99.9RH - Giá trị đo DC: 0.00 đến 48.1 - Giá trị đo AC: 150VAC-250VAC - Lưu giá trị dưới dạng số nguyên để dễ truyền đi. - Nóng cấp độ 1 : Cooling 1 - Nóng cấp độ 2: Cooling 2 - Nóng cấp độ 3: Cooling 3 - Nóng cấp độ 4: Cooling 4 - Có sự kiện : Cháy, ngập nước, mất điện, thiếu DC | - IDLE: Không có điều gì xảy ra, hoạt động lý tưởng. - WARNING: Có sự kiện, đưa ra cảnh báo, ko có ACTOR: Điện DC yếu, Ngập nước, Khói, Cháy… - COOLING: Làm mát trạm | Có 2 biến : - Đầu vào : chứa tất các các thông tin về cảm biến. Cụ thể : {Nhiệt độ nội, độ ẩm nội, nhiệt độ ngoại, độ ẩm ngoại, cảm biến ngập nước, cảm biến khói, cảm biến mở cửa} - Đầu ra : Điều khiển { Quạt [1,2,3,4], điều hòa [1,2]} | - Đọc cảm biến - Kết hợp với khả năng sẵn sàng của ngoại vi - Đưa ra hành động, cảnh báo. - Truyền thông tin về nhiệt độ, độ ẩm ra cho khối điều khiển quạt và điều khiển điều hòa tự chạy =)). Tư tưởng có gì thì xử lý cái đó :3.Cập nhật mode hoạt động. OK? - Master Board có thông tin về nhiệt độ, độ ẩm trong ngoài, thì MB truyền thông tin này đi, cập nhật các thông tin trạng thái khác. - Air Board: Nhận thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, Mode làm việc, tự hoạt động? - Nếu có sự cố thì sao? Quyền OverWrite? - Hình thành các biến chỉ đọc và biến ghi?
| Các chức năng cơ bản | Đo cảm biến và điều khiển các relay cảnh báo | 1 ngày
| Điều khiển quạt và điều hòa |  | 1 ngày
| Khối điều khiển chung |  | 3 ngày
| Ethernet | Lập trình giao tiếp web và truyền thông với thiết bị | 4 ngày
| Ghép nối toàn hệ thống | Bảo mật hệ thống (truyền thông, dữ liệu), bảo mật từng khối; bảo mật thiết bị ( pass; serial) | 1 ngày

## Phiên bản 4
Các tính năng chưa có của hệ phiên bản 3
STT | Tên | Mô tả đầu bài | Phương án thực hiện | Kế hoạch thực hiện | Thời gian thực hiện
1 | Cảnh báo qua SMS | Khi có sự cố tại trạm, nhắn tin sms tới những số điện thoại được định nghĩa trước | Có 2 phương án thực hiện : - Sử dụng module SIM: Giao tiếp với các khối chức năng khác, khi có cảnh báo nhắn tin tới các số cần. Cần làm mạch và viết code trên bo vi điều khiển. - Sử dụng USB 3G, kết hợp máy tính nhúng để gửi tin nhắn. Cần viết app trên máy tính nhúng ( Đề sử dụng phương án này ) | -Đề xuất nhóm của anh Việt Anh xử lý chức năng này | - Tất cả các công việc thiết kế thực hiện trong 1 tuần. Kết thúc trước ngày 19/03/2016 - Thực hiện đặt mạch các module chức năng phiên bản 4 : 3 ngày, nhận mạch ngày 25/03/2016 - Trong thời gian thực hiện đặt mạch : Hoàn thiện code - Hoàn thiện phiên bản 4 trước 31/03/2016
2 | Giám sát trạng thái và điều khiển điều hòa | - Điều khiển điều hòa bằng công nghệ hồng ngoại, ko can thiệp vào hệ thống sẵn có. -Điều khiển tăng giảm nhiệt độ điều hòa ( cái này khó vì ko có giám sát) | Có 2 cách xử lý : - Sử dụng điều khiển điều hòa đa năng mua trên thị trường về tháo ra lấy mạch sử thành module điều khiển đa năng. Nhược điểm là phải dò kênh khi không biết màn hình hiển thị như thế nào, khó giò kênh. - Sử dụng vi điều khiển ráp thành module học - điều khiển điều hòa, nhược điểm là phải học từng mã lệnh điều khiển của từng loại điều hòa hoặc tìm các bộ thư viện của điều hòa. ( Sẽ xây dựng phương án thực hiện theo cách này) | Tiến hành thiết kế chế tạo module điều khiển điều hòa qua hồng ngoại
3 | Giám sát và cảnh báo nguồn DC và chất lượng tổ acquy | - Giám sát tối thiểu 1 bộ nguồn sạc, và 2 tổ acquy, mở rộng lên 4 tổ - Giám sát và cảnh báo điện nửa tổ??? - Giám sát và cảnh báo dòng điện phóng nạp của tổ - Giám sát và cảnh báo nhiệt độ của tổ - Giám sát điện DC nào??? - Giám sát lỗi máy nắn???ntn là lỗi | Đầu bài chưa thực sự rõ ràng, các chức năng phức tạp, cần can thiệp vào hệ thống nạp acquy tại trạm: :- Thiết kế module giám sát điện 1 chiều có các chức năng sau: - Có nhiều đầu vào giám sát điện áp 1 chiều : Tối thiểu 3 và tối đa 5 - Có cảm biến nhiệt độ rời để đặt cạnh tổ acquy - Đo dòng ra/vào của acquy: Phải can thiệp trực tiếp vào dây điện? | Tuấn tiến hành thiết kế module đo lường DC có các chức năng sau : - Có tối thiểu 3 đầu vào đo DC, có thể mở rộng thêm 2 đầu. - Có 2 đầu đo dòng điện sạc - Có 2 cảm biến nhiệt độ
4 | Giám sát và điều khiển tự động máy phát điện | - Điều khiển và giám sát hoạt động của máy phát điện: Điện áp và tần số ra; Mức nhiên liệu; Điện áp khởi động máy phát; - Nạp bù cho acquy khởi động của máy nổ??? Nạp bằng cách nào? Nguồn nạp ở đâu? | - Thiết kế module đo lường riêng cho máy phát tích hợp trong bộ ATS sử dụng IC chuyên dụng ADE7753 - Tích hợp mạch sạc acquy cho máy phát ( công suất sạc là bao nhiêu ?) | Tuấn tiến hành thiết kế, chế tạo module ATS: - Đo lường điện AC máy nổ với IC ADE7753 - Đo lường điện 1 chiều : Đo acquy - Cổng kết nối với cảm biến đo nhiên liệu - Cổng kết nối kích hoạt máy nổ
5 | Quản lý điện năng tiêu thụ | - Giám sát điện AC (0-300V) độ chính xác 3V, độ phân giải 1V; - Giám sát I(AC) và tần số (Hz) - Cảnh báo khi AC thấp và phân biệt được điện lưới hay điện máy nổ - Giám sát công suất tiêu thụ hiện tại và tính điện tiêu thụ ( số điện ) - Giám sát công suất điện (RTC) và cảnh báo công suất tăng đột ngột? | -Sử dụng IC đo lường chuyên dụng ADE7753 có thể giải quyết trọng vẹn; - Đặt cảm biến đo dòng ở đầu nguồn và giám sát qua module đặt trong thiết bị - Để tính được số điện cần hiệu chuẩn với 1 đơn vị kiểm tra chuẩn | Tuấn thiết kế chế tạo module đo lường AC: - Đặt cảm biến do dòng tại đầu vào trạm : Giám sát điện năng của cả trạm. - Giám sát điện AC qua IC chuyên dụng ADE7753 - Đưa ra các cảnh báo | - CT: http://thegioilinhkienso.com/bien-dong-do-luong-ha-the-loai-200-5.html- 500k; http://icvn.com.vn/s%E1%BA%A3n-ph%E1%BA%A9m/linh-ki%E1%BB%87n-smd-kh%C3%A1c/tr%E1%BB%9F-t%E1%BB%A5-c%E1%BA%A3m-led-smd-32-sp/tr-2512-1-1w-detail
6 | Cảm biến chuyển động/ kính vỡ | Cảm biến âm thanh? | Đặt cảm biến ở đâu? Cách phân biệt như thế nào? | -Tích hợp mạch phát hiện âm thanh vào hệ thống
7 | Giám sát và cảnh báo chuyển động | Camera và hồng ngoại? | - Cảm biến hồng ngoại nhiều ngoài thị trường, tích hợp vào hệ thống là ok. - Giám sát và cảnh báo chuyển động từ camera: Tích hợp vào phần mềm module giám sát chuyển động và xuất tín hiệu cảnh báo ra ngoại vi GPIO - Hiện tại đã mua vật tư cho camera, gửi đính kèm. - Mua camera chuyên nghiệp sử dụng cho dự án ( camera BK đề xuất ko đạt yêu cầu về mẫu mã) | - Tích hợp thêm cảm biến hồng ngoại vào hệ thống cảm biến - Chuyển vật tư cho bên Bách Khoa để BK thực hiện nạp code demo
8 | Nguồn vào của thiết bị | Lấy từ tủ nắn 36-72V : Khi mất điện thì thiết bị nghỉ ??? | Có cần sử dụng pin backup? | - Tối ưu lại thiết kế module nguồn từ phiên bản 3
9 | Kết nối với module phân tích phổ của Mr Yang | Thiết kế mạch truyền thông bắt tay với module của Mr Yang theo chuẩn giao tiếp SPI. - Vấn đề: Chưa hiểu nội dung dữ liệu của Mr Yang . Dữ liệu của Mr Yang là dữ liệu thô ( Raw data) ? Cần thêm các bộ lọc số ? Các thông số đưa ra là gì ? Xử lý các thông tin đó như thế nào? |  | Tuấn thiết kế chế tạo mạch truyền thông qua chuẩn SPI đảm bảo tốc độ cao : 15Mbps

## Sheet3
>BMS:[ac_vol].[dc_vol_H].[dc_vol_L].[water+smoke+gate][check_sum]!<
>XXX:[hr][min][date][month][year][ex_humi_H][ex_humi_L][ex_Temp_H][ex_Temp_L][in_humi_H][in_humi_L][in_temp_H][in_temp_L][water+smoke+gate+pir+glass][ac_vol_H][ac_vol_L][dc_vol_H][dc_vol_L][check_sum]!<
Phân cấp biến
Biến cấp I | Mức độ ưu tiên cao nhất | Nhiệt độ, độ ẩm, ngập nước, khói, cửa, kính, chuyển động | Thời gian cập nhật 10s
Biến cấp II | Mức độ ưu tiên thứ 2 | Điện áp AC, điện áp máy nắn, điện áp 2 tủ acquy, blabla, các thông số giám sát điện áp | Thời gian cập nhật 60s
>1XX:[hr][min][date][month][year][ex_humi_H][ex_humi_L][ex_temp_H][ex_temp_L][int_Humi_H][int_Humi_L][int_temp_H][int_temp_H][water+smoke+gate+pir+glass][alarm][check_sum]!<
>2XX:[hr][min][date][month][year][AC][][][][][][][][][]!<
>3XX:[hr][][][][][][][][][DC]!<
>4XX:[hr][]][][][][][][][Control]!<
Đo DC: -